# Anhang 1: Explosionsschutzdokument – Beispiel für Lösemittellager

| Explosionsschutzdokument nach § 6 Abs. 9 GefStoffV | Datum: 05.07.2021 |
| --- | --- |
| Anlage: Lösemittellager im Raum mit Umfüllen | Notfall-Telefon: 112 |
| Gebäude/Raum: Neubau, Lösemittellager |
| (z. B. Verweis auf Lageplan, Gebäudeplan, Aufstellungsplan, Flucht- und Rettungsplan) |
| Arbeitsschritte bzw. Tätigkeiten |
| Kurze Verfahrensbeschreibung: Ein- und Auslagern von Fässern, Hobbocks, Kannen und Kanistern mittels Gabelstapler, Abfüllen von größeren in kleinere Behälter (max. 10 l Volumen), Raumlüftung vorhanden |
| (Parameter wie Druck, Temperatur, Durchsatz sollten enthalten sein, ggf. Verweis auf Verfahrensfließbild, R/I-Schema) |
| Besondere Betriebszustände: Da im Lager immer Personal anwesend ist, werden eventuell auftretende Leckagen sofort bemerkt und umgehend beseitigt. |
| (z. B. An- und Abfahrprozesse, Reinigungsarbeiten, Störungsbeseitigung) |
| Stoffe, durch die explosionsfähige Atmosphäre(1) entstehen kann, deren sicherheitstechnische Kenndaten(2) |
| extrem und leicht entzündbare Flüssigkeiten | Flammpunkt: untere/obere Ex-Grenze: Zündtemperatur: | < 23 °C 1–15 Vol% 250–560 °C | Explosionsgruppe: IIA/ IIB |
| Beurteilung der Explosionsgefahr |
| Nr. | Anlagenbereich/Anlagenteil | Ex-Zonen(3) (Ausdehnung / Höhe) |
| 1 | Inneres der Fässer und Behälter | Zone 0 Zone 1 Zone 2 | l( ( ( |  |
| 2 | Bereich, in dem abgefüllt wird | Zone 0 Zone 1 Zone 2 | ( l( ( | 0,5 m um Abfüllstelle |
|  | (entspr. EX-RL Bsp.-Smlg. Nr. 2.3.1.2 b 2) | Zone 0 Zone 1 Zone 2 | ( ( l( | weitere 1m um Zone 1 |
| Ex-Zonenplan(4): |
| (als Anlage zum Explosionsschutzdokument oder Verweis auf den Ex-Zonenplan) |

| Explosionsschutz-Maßnahmen(5) |
| --- |
| Nr. | Anlagenbereich / Anlagenteil | gewähltes Schutzprinzip(6) |
| 1 | Fassinneres | ( Verhindern explosionsfähiger Atmosphäre (keine Zone) ( Vermeiden wirksamer Zündquellen ( Konstruktiver Explosionsschutz |
|  | Zone | Maßnahmen |  |
|  | 0 | Verwendung von ex-geschützten Fasspumpen der Kategorie 1G/2G nach RL 2014/34/EU (ATEX) |
| 2 | Bereich, in dem abgefüllt wird | ( Verhindern explosionsfähiger Atmosphäre (keine Zone) ( Vermeiden wirksamer Zündquellen ( Konstruktiver Explosionsschutz |
|  | Zone | Maßnahmen |  |
|  | 1 | > Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten > Einsatz eines ex-geschützten Gabelstaplers, dessen Kategorie nach RL 2014/34/EU (ATEX) der festgelegten Zone entspricht > Erdung der Anlage über Erdungskabel (Verbindung mittels Erdungsklemme) > technische Lüftung (fünffacher Luftwechsel nach Anhang 2 Nr. 4.3.2 TRGS 509) wird automatisch beim Betreten des Lagers aktiviert > temporäres Nachlaufen der Lüftung nach Beendigung der Arbeiten ist gegeben > Tragen elektrostatisch ableitfähiger Schutzschuhe > leitfähiger Fußboden nach TRGS 727/T 033 (DGUV Information 213-060) |
|  | 2 | > Betrieb von elektrischen und nichtelektrischen Betriebsmitteln nach Kategorie 3G (11. Verordnung zum ProdSG) |
| Organisatorische Maßnahmen | Erläuterung/Dokument | zuständig |
| Kennzeichnung Ex-Bereiche: | Kennzeichnung des Lagers | Meister: Ludwig |
| Betriebsanweisung: | Betriebsanleitung für das Ein- und Auslagern sowie Abfüllen | Meister: Ludwig |
| Unterweisung: | Mindestens jährlich nach Betriebs­anweisung | Meister: Ludwig |
| Kontrollgänge: | Täglich zum Schichtbeginn | Vorarbeiter/ Schicht |
| Festlegung/Überwachung von Prüfungen: | Beauftragung von Fachbetrieben | Meister: Ludwig |
| Freigaben für gefährliche Tätigkeiten: | Freigabeschein für Feuerarbeiten im Lager, nur wenn die erforderlichen Maßnahmen getroffen sind | Meister: Ludwig |
| Aktuell halten des Explosionsschutz-dokuments(7): | z. B. bei Veränderung der eingesetzten Lösemittel oder bei Änderungen an der Anlage (jährliche Überprüfung) | Meister: Ludwig |
| Anlagen zum Explosionsschutzdokument |
| ( Pläne (z. B. Lageplan, Aufstellungsplan): ( Verfahrensfließbild, R/I-Schema: ( Sicherheitsdatenblätter/Gefahrstoff-Verzeichnis: vom 12.02.2015/ Stand 05.07.2021 Meisterbüro ( Ex-Zonen-Plan: ( EG-Baumusterprüfbescheinigungen (Geräte, Arbeitsmittel): ( Sonstiges: |
| Betriebsverantwortlicher: Meister Ludwig | Unterschrift: H. Ludwig |

Erläuterungen zum Explosionsschutzdokument

Explosionsfähige Atmosphäre ist ein Gemisch aus Luft mit brennbaren Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben unter atmosphärischen Bedingungen, in dem sich der Verbrennungsvorgang nach erfolgter Zündung auf das gesamte unverbrannte Gemisch überträgt.

Je nach Fall sind nicht alle der aufgeführten oder weitere Kenndaten zur Beurteilung erforderlich. 
[Das Beispieldokument beschränkt sich auf Flüssigkeiten. Für Stäube sind z. B. die Korngrößenverteilung, Staubexplosionsfähigkeit, untere Explosionsgrenze, Mindestzündtemperatur einer Staubwolke und einer Staubschicht (Glimmtemperatur), Brennzahl, ggf. Schwelpunkt sowie abhängig vom Explosionsschutzkonzept weitere sicherheitstechnische Kenngrößen erforderlich, die u. U. an einer repräsentativen Staubprobe bestimmt werden müssen].

Die sicherheitstechnischen Kenndaten können entnommen werden aus:

- Sicherheitsdatenblättern/Angaben des Herstellers

- Datenbanken (z. B. GESTIS, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung)

– Tabellenwerken (z. B. „Sicherheitstechnische Kenngrößen. Band 1: Brennbare Flüssigkeiten und Gase“, Wirtschaftsverlag NW-Verlag für neue Wissenschaft; Nabert/Schön/Redeker: „Sicherheitstechnische Kennzahlen brennbarer Gase und Dämpfe“ (ISBN: 978-3-8064-9956-8)

Als Grundlage für die Zoneneinteilung können die „Explosionsschutz-Regeln“ (EX-RL, DGUV Regel 113-001) mit deren Beispielsammlung herangezogen werden. Es sind der Normalbetrieb, aber auch An- und Abfahrprozesse, Reinigungsarbeiten, Betriebsstörungen usw. zu betrachten. Im Explosionsschutzdokument sollte die Grundlage für die gewählte Zoneneinteilung erwähnt werden (z. B. Beispielsammlung EX-RL Nr. ...).

Aus dem Ex-Zonenplan sollen die für die einzelnen Bereiche (z. B. Inneres von Behältern, Umgebung) festgelegten Zonen hervorgehen. Eine grafische Darstellung, z. B. in einem Gebäude- oder Apparateplan, ist sinnvoll.

Die Explosionsschutz-Maßnahmen sind in den TRGS 722, 723, 724, 725 und 727 (auch enthalten in der DGUV Regel 113-001 „EX-RL“) beschrieben.

Beispiele für Maßnahmen zum gewählten Schutzprinzip:

a) Verhindern explosionsfähiger Atmosphäre, z. B.

– 	Menge so begrenzen, dass untere Ex-Grenze stets sicher unterschritten ist

– 	Brennbare Flüssigkeiten/Gemische dauerhaft sicher 15 Grad unter deren Flammpunkt

– 	ausreichende Lüftung, ggf. mit Konzentrationsüberwachung (z. B. Gaswarngerät)

– 	technisch überwachte Inertisierung

b) Vermeiden aller denkbaren wirksamen Zündquellen entsprechend der Zone, z. B.

– 	Auswahl geeigneter elektrischer Geräte mit einer für die Zone geeigneten Kategorie

– 	Vermeidung heißer Oberflächen, offener Flammen und mechanischer Funken

– 	Erdung

c) Konstruktiver Explosionsschutz, z. B.

– 	Explosionsfeste Bauweise

– 	Druckentlastung

– 	Explosionsunterdrückung	
(jeweils kombiniert mit explosionstechnischer Entkoppelung)

Um das Explosionsschutzdokument aktuell zu halten, sollten sinnvollerweise die Anlässe zur Bearbeitung festgeschrieben werden. Wichtig ist die Beurteilung, welche Veränderungen eine Neubewertung des dokumentierten Schutzkonzepts erforderlich machen.