## Steckbrief
Steckbrief ortsfeste Gaswarneinrichtung
Nr. | Betrifft | Erford. |  | Information | Dokument / | Ergebnis |  | Kürzel |  | Zu klärende Fragen / Hinweise zum Ausfüllen - Weiße Felder sind zum Ausfüllen vorgesehen
|  | J | N |  | Referenz | ok | n.ok | Verantw
1 | Betreiber | x |  | Biogas Mayer GbR | - | x |  | JM | Basisinformationen | Durch Betreiber auf Aktualität zu prüfen
2 | Kontaktinformation Verantwortlicher Betreiber Anschrift | x |  | Joachim Mayer jmayer@biogas-mayer.de Tel. 0345/6789 Gasstraße 1 01234 Musterstadt | - | x |  | JM |  | Durch Betreiber auf Aktualität zu prüfen
3 | Eindeutige Kennzeichnung der Gaswarneinrichtung | x |  | Methan-Gaswarneinrichtung BHKW | - | x |  | JM
4 | Ort der Auswerteeinheit | x |  | Nordost-Ecke Elektro-Raum | - | x |  | JM
5 | Überwachter Raum/Ort (Sensoren) | x |  | BHKW-Raum | - | x |  | JM
6 | Herkunft der Anforderung | x |  | Gefährdungsbeurteilung | GBU 10.02.2018 | x |  | JM | Festlegungen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung | Hier wird die Herkunft der Anforderung der Gaswarneinrichtung dokumentiert. Wesentliche Beispiele sind hier genannt, weitere können ergänzt werden.
|  | x |  | Ex-Schutz-Dokument | EXSD 12.02.2018 | x |  | JM |  | Mindestens einer der genannten Punkte ist auszuwählen bzw. unter Andere zu ergänzen.
|  |  | x | Brandschutzkonzept | [5 empty] | Zu prüfen, ob die Anforderung weiterhin unverändert besteht.
|  |  | x | Genehmigungsauflage
|  |  | x | Andere:
7 | Beschreibung der Überwachungsaufgabe | x |  | UEG-Überwachung im BHKW-Raum, um Leckagen an Armaturen und Rohrleitungen frühzeitig zu erkennen | siehe GBU | x |  | JM |  | Kurzbeschreibung der Überwachungsaufgabe
8 | Schutzziel |  | x | Personenschutz: Vergiftung | [5 empty] | Hier wird das Schutzziel der Gaswarneinrichtung dokumentiert. Wesentliche Beispiele sind hier genannt, weitere können ergänzt werden.
|  |  | x | Personenschutz: Ersticken | [5 empty] | Mindestens einer der genannten Punkte ist auszuwählen bzw. unter Andere zu ergänzen.
|  | x |  | Vermeidung der Bildung einer gefährlichen Ex-Atmosphäre | EXSD 12.02.2018 | x |  | JM |  | Zu prüfen, ob das Schutzziel weiterhin unverändert besteht.
|  | x |  | Vermeidung der Entzündung einer gefährlichen Ex-Atmosphäre | EXSD 12.02.2018 | x |  | JM
|  |  | x | Leckageüberwachung / Umweltschutz
|  |  | x | Brandschutz
|  |  | x | Andere:
9 | Funktionale Sicherheit | x | [7 empty] | Gibt es Anforderungen zur Funktionalen Sicherheit der Gaswarneinrichtung, z.B. aus den aufgeführten Regelungen
| TRGS 725 (Kx) | x |  | K1 | GBU 10.02.2018 | x |  | JM
| VDI 2180 (SIL) | x |  | SIL1 | GBU 10.02.2018 | x |  | JM |  | Das hier geforderte Schutzniveau muss sich decken mit dem nachgewiesenen Schutzniveau unter Punkt 27.6
| Andere |  | x | [6 empty] | z.B. aus anderen Regelwerken wie Maschinenrichtlinie, TRAS 110, o.a.
10 | Grundlage zur Bestimmung der Alarmschwellen |  |  | Bezeichnung Wert | [5 empty] | Zur Bestimmung der Alarmschwellen verwendete Kenngrößen z.B. UEG, aus staatlichen Regelwerten abgeleitete Grenzwerte, z.B. AGW,
|  | x |  | UEG Methan 4,4 Vol% | PTB | x |  | JM |  | Planungswerte für die sicherheitstechnische Auslegung störfallrelevanter Anlagen z.B. AEGL, ERPG, andere Regelwerke oder behördliche Vorgaben
x
x
11 | Alarmschwellen |  |  | Bedeutung Wert | [5 empty] | Auf Basis der unter 10 genannten Werte und betrieblichen Gegebenheiten festgelegte Alarm- oder Schaltschwellen
| A1 | x |  | Voralarm 20% UEG | GBU 10.02.2018 | x |  | JM
| A2 | x |  | Hauptalarm 40% UEG | GBU 10.02.2018 | x |  | JM
| A3 |  | x
| A4 |  | x
12 | Alarmfunktionen |  |  | Alarmschwelle, Ausführung
| Örtlich | x |  | - Voralarm: Hupe und Blitzleuchte Gelb an Außenfassade - Hauptalarm: Rotes Blitzlicht an Fassade | - | x |  | JM |  | Hiermit sind Einrichtungen gemeint, die im Gefahrenbereich oder darüber hinaus alarmieren.
13 | Zentral | x |  | Hauptalarm: Hupe im Wohnhaus | - | x |  | JM |  | Mit Verweis auf die jeweilige Schwelle gemäß 11 Hiermit sind Einrichtungen gemeint, die Alarme automatisch melden (ständig besetzte Stellen wie Meldelinien an Einsatzzentralen von Rettungsdiensten, Aufzeichnungs- und Prozessleitsysteme, o.a.)
14 | Schaltfunktionen | x |  | Voralarm: Luftwechsel auf 8-fach anheben Hauptalarm: Automatische Abschaltung BHKW Störung: Luftwechsel auf 8-fach anheben | - | x |  | JM |  | Mit Verweis auf die jeweilige Schwelle gemäß 11 Hiermit sind Einrichtungen gemeint, die bei Alarmierung automatische Schaltfunktionen zum Erreichen des Schutzzieles ausführen (Lüftungssteuerungen, Abschaltung von Medien / Anlagen / Zündquellen, etc.)
15 | Statusmeldung | x |  | Störung: Grüne Statusleuchte am Eingang aus | - | x |  | JM |  | Signalisierung oder Verarbeitung von Statusmeldungen wie z.B. Störungs- oder Wartungsmeldungen
16 | Räumliche Anordnung Separater Lageplan mit Symbolen oder Beschreibungstext | x | [6 empty] | Festlegungen im Rahmen der technischen Umsetzung | Werden Anzahl und Positionen der Sensoren dem Schutzziel gerecht? Gab es seit der letzten Überprüfung bauliche Änderungen oder hinzugekommende potenzielle Emissionquellen, die einen Einfluss auf die erzielte Schutzwirkung haben könnten? Bei Vorhandensein eines Lageplans ist dessen Aktualität vom Betreiber zu bestätigen
| Installationsort(e) Sensoren/Transmitter | x |  | Symbol "S" im Lageplan | Lageplan 1 |  | x | AB
| Installationsort(e) Auswerteeinheit(en) | x |  | Leitstand |  | x |  | AB
| Installationsort(e) Alarmeinrichtung(en) | x |  | Symbol "A" im Lageplan | Lageplan 1 | x |  | AB
| Installationsort(e) Schalteinrichtung(en) | x |  | E-Raum |  | x |  | AB
17 | Hersteller & Typ Auswerteeinheit | x |  | Hersteller xxx | Datenblatt 16 | x |  | AB
18 | Anzahl der Sensoren/Transmitter | x |  | 2 | - | x |  | AB
19 | Hersteller & Typ Sensor/Transmitter | x |  | Hersteller xxx, Sensortyp xyz | Datenblatt 15 | x |  | AB |  | Die gewählten Sensoren müssen für die Umgebungsbedingungen und den Anwendungsfall geeignet sein. Als geeignet gelten z.B. die Geräte, die in der Liste funktionsgeprüfter Gaswarngeräte der DGUV gelistet sind.
20 | Messbereich Sensor(en) | x |  | 0..100% UEG Methan | - | x |  | AB |  | Konzentrationsmessbereich
21 | Ausgangssignal Sensor(en) | x |  | 4..20 mA | Datenblatt 15 | x |  | AB |  | Art der elektrischen Schnittstelle zwischen Sensor und Auswerteeinheit (mA / mV / Bus / digital / ...)
22 | Messgas | x |  | Biogas: CH4 40-75%, CO2 25-55%, H2S 50-5000 ppm, NH3 0-1%, H2O 0-10%, N2 0-5%, O2 0-2%, H2 0-1% | Anlagenauslegung | x |  | JM |  | Stimmt das ausgewählte Messgas noch mit den aktuellen betrieblichen Bedingungen überein? Vom Betreiber zu bestätigen. Veränderungen erfordern ggf. Neubewertung von Punkt 23
23 | Ziel- und Prüfgas | [8 empty] | Sind unter 22 mehrere Gase genannt, ist hier das ausgewählte repräsentative Zielgas zu nennen Prüfgas: weicht bei Ersatzgaskalibrierungen vom Zielgas ab Querempfindlichkeitsfaktor zwischen Prüfgas und Zielgas, entfällt bei Zielgaskalibrierung
| Zielgas | x |  | Methan (CH4) |  | x |  | CD
| Prüfgas oder Ersatzprüfgas | x |  | Methan 50% UEG in S.L. |  | x |  | CD
| Querempfindlichkeitsfaktor |  | x | 1 |  | x |  | CD
24 | Umgebungsbedingungen am Messort | [8 empty] | Umgebungsbedingungen nur relevant bei Abweichungen von Normalbedingungen Beispiele: Auftreten von Katalysatorgiften: Halogenverbindungen, Schwefel-, Phosphor-, Schwermetall-Verbindungen, Silikone, Silikonverbindungen korrosive Substanzen, org. Stickstoff-Verbindungen, polymerisationsfähige Stoffe - Strömungsgeschwindigkeit (z.B. bei Einbau in Rohrleitungen oder Kanäle) - Ex-Zone: erfordert zusätzliche Auslegung hinsichtlich elektrischem Explosionsschutz der Installation (siehe Punkt 27.7-10) - Andere: z.B. GMP-Bereich: kann zu Einschränkungen hinsichtlich verwendeter Geräte/Materialien und Zugang für Wartung führen
| Temperatur |  | x | 5 - 35 °C |  | x |  | JM
| Feuchtigkeit/Kondens./Spritzwasser |  | x | Normal |  | x |  | JM
| Staubaufkommen |  | x | Normal |  |  |  | JM
| Querempfindlichkeiten, Sensorgifte |  | x | keine (IR-Sensor) |  |  |  | CD
| Strömungsgeschwindigkeit |  | x | keine |  | x |  | JM
| Ex-Zone | x |  | Zone 2 | EXSD 12.02.2018 | x |  | JM
| Andere: |  | x |  |  | x |  | JM
25 | Eignung der eingesetzten Sensorik für Bedingungen am Einbauort ggf. separate Auslegungsprüfung mit Beschreibung zusätzlicher Schutzmaßnahmen | x |  | gegeben | Auslegungsprüfung 10.02.2018 | x |  | CD |  | Wichtige Information für Betreiber, um ggf. dem Verlust der Schutzfunktion oder Fehlalarmen vorbeugen zu können Beispiele: Senkung der Empfindlichkeit oder Gefahr der Fehlalarmierung durch folgende am Installationsort auftretende Gase, Querempfindlichkeiten, Beeinflussung oder Schädigung durch andere auftretenden Gase Konzentrationen oberhalb des zulässigen Einsatzbereiches Mechanische Beschädigung Sauerstoffmangel (für kat. Sensoren)
26 | USV-Pufferung (optional) |  | x |  |  | x |  | JM |  | Bei erhöhten Anforderungen an die Verfügbarkeit oder direkter Meldung von Alarmen an Feuerwehr/Rettungsdienste ist die Ausstattung mit USV eine notwendige Maßnahme zum Erreichen des Schutzziels, bzw. Maßnahme zur Vermeidung von Fehlalarmen bei Netzausfall. Ist dies nicht der Fall und wird eine Störung der Gaswarneinrichtung lokal signalisiert, so ist eine USV ggf. nicht unbedingt erforderlich.
Leistungsbedarf
Typ USV
Kapazität
Überbrückungszeit
Wartung durch
Wartungsplan/-vertrag
27 | Dokumente | x |  | Schaltpläne Gaswarneinrichtung** | WSP 5678 | x |  | AB |  | Wenn die zutreffenden Dokumente bei Erstinstallation bzw. bei Anlagenänderungen erstellt werden, kann im Rahmen der Aufzeichnungskontrolle eine weitergehende inhaltliche Bewertung entfallen. Es genügt in diesem Fall die Überprüfung des Vorhandenseins / der Vollständigkeit. Fallen bei Stichproben z.B. handschriftliche Änderungen oder Eintragungen oder inhaltliche Mängel auf, so soll diese Kontrolle zum Anlass einer entsprechenden Dokumentenrevision genutzt werden. Abnahme Elektroinstallation relevant bei Installation größer 50 V Funktionale Sicherheit: siehe Anforderungen unter Punkt 10 Abnahmebescheinigung Explosionsschutz: Prüfung nach BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 4.1 + 5.1 Nachweis der messtechnischen Eignungsprüfung für alle relevanten Messgase (siehe Punkt 22) bei Einsatz der GWA als Einrichtung zur Vermeidung der Entzündung einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre (siehe Punkt 8.4)
| zu prüfen auf Vorhandensein* und Aktualität ** | x |  | Schaltpläne für Schaltfunktionen** | WSP 5678 |  | x | AB
|  | x |  | Schaltpläne für Alarm - u. Meldefunktionen** | WSP 5678 | x |  | AB
|  | x |  | Wartungs- und Betriebsanleitung ** | BA 19 | x |  | AB
|  | x |  | Abnahmebescheinigung Elektroinstallation* | 2018-04-22 | x |  | AB
|  | x |  | funktionale Sicherheit: Kx/SIL/IPL-Berechn.* | 2018-02-20 | x |  | AB
|  | x |  | Prüfnachweis Explosionsschutz* | 2018-04-22 | x |  | AB
|  | x |  | Konformitätsbescheinigungen* Zündschutzart* | CE 98765 | x |  | CD
|  | x |  | Messtechn. Eignungsprüfung (Zielgase)* | SIRA 12345x | x |  | CD
|  |  | x | Eigensicherheits-Berechnungen (Ex i)* | - | x |  | AB
|  |  | x | Andere: | - | x |  | AB
28 | Betriebsanweisung des Betreibers zu prüfen auf Vorhandensein und Aktualität | x |  | Handlungsanweisung für Alarm- und Störungsfall vorhanden und unterwiesen | BA 20 | x |  | JM | Festlegungen für Betrieb und Instandhaltung | Alarmplan zur Unterweisung von gefährdeten Personen vorhanden, Maßnahmen zur Störungsbeseitigung definiert Unterweisung der Mitarbeiter für Verhalten im Alarm und Störungsfall ist vielfach essentiell zur Erfüllung des Schutzziels Aktualität vom Betreiber zu bestätigen Eindeutige Kennzeichnung der Alarmmittel im Gefahrenbereich
29 | Handlungsanweisung für Einsatzkräfte (Feuerwehr/Rettungsdienst) zu prüfen auf Vorhandensein und Aktualität | x |  | Handlungsanweisung für Einsatzfall | vorhanden | x |  | JM |  | Alarmplan zur Verwendung durch Einsatzkräfte vorhanden Aktualität vom Betreiber zu bestätigen Eindeutige Kennzeichnung der Alarmmittel im Gefahrenbereich
30 | Wartung nach T021/T023 Verantwortlichkeiten |  |  |  | Wartungsvertrag / Plan / Kostenstelle |  |  |  |  | Erforderlich zum Nachweis eines funktionierenden Instandhaltungskonzepts
| Aufzeichnungskontrolle | x |  | Prüfverband Nord e.V. | WV 12346 | x |  | JM |  | Befähigte Person gemäß T021/T023, möglichst nicht dieselbe Person wie für die Systemkontrolle (4-Augen-Prinzip)
| Systemkontrolle: | x |  | Servicetechniker Fa. XYZ | WV 12345 | x |  | JM |  | Befähigte Person gemäß T021/T023
| Funktionskontrolle: | x |  | A. Binder, Fa. Biogas Mayer | WP 234 | x |  | JM |  | Qualifiziertes Fachpersonal gemäß T021/T023
| Sichtkontrolle: | x |  | C. Denker, Fa. Biogas Mayer | WP 235 | x |  | JM |  | Unterwiesene Person gemäß T021/T023
31 | Intervall Funktionskontrolle gemäß T021/T023 oder abweichender Gefährdungsbeurteilung | x |  | 1-jährlich im Rahmen der Systemkontrolle (selbstüberwachender IR-Sensor) | gemäß GBU 10.02.2018 | x |  | CD |  | Intervall Systemkontrolle liegt fest (1 Jahr), Mindestanforderung an Funktionskontrolle je nach Sensortyp 4 Monate bis 1 Jahr, bei außergewöhnlich starker Einwirkung von Umwelteinflüssen ggf. auch kürzer
32 | Beschreibung der Systemkontrolle | x |  | zur vollständigen Prüfung aller Sicherheitsfunktionen inkl. Schalt-, Alarm- und Meldefunktionen | BA 19 Seite 20 | x |  | AB |  | Inkl. Beschreibung der Schnittstellen zu verbundenen Systemen. Diese kann ggf. entfallen, wenn Grenzwertauslösung nur zu einfacher Alarmierung oder eindeutig zugeordneter/gekennzeichneter Schaltfunktion führt und die Auslösung keine Vor- oder Nacharbeiten erfordert.
33 | Bemerkungen und Abweichungen | [7 empty] | Bewertung und Bestätigung
zu 16: Sensor 2 (nachgerüstet) fehlt noch im Lageplan. zu 26: Schaltpläne für Ansteuerung Maschinenraumlüfter enthalten handschriftliche Roteinträge. Neue Revision anzufertigen. zu 27: Neue Mitarbeiter seit Erstschulung wurden noch nicht eingewiesen. Unterweisung zu terminieren und dokumentieren.
34 | Angaben sind vollständig und aktuell
| Biogas Mayer GbR |  |  | 13.02.2020 Joachim Mayer, Unterschrift | JM |  |  |  |  | Verantwortlicher Betreiber, Kürzel bezieht sich auf Spalte 9 (I)
| Verantwortlicher Betreiber |  |  | Datum, Name & Unterschrift | Kürzel
| XY |  |  | 13.02.2020 Anton Bauer, Unterschrift | AB |  |  |  |  | Ggf. bei Beurteilung unterstützender Fachverantwortlicher, Kürzel bezieht sich auf Spalte 9 (I)
| Fachverantwortlicher Planer |  |  | Datum, Name & Unterschrift | Kürzel
| XY |  |  | 13.02.2020 Charlotte Deal, Unterschrift | CD |  |  |  |  | Ggf. bei Beurteilung unterstützender Fachverantwortlicher, Kürzel bezieht sich auf Spalte 9 (I)
| Fachkundiger Gaswarntechik |  |  | Datum, Name & Unterschrift | Kürzel